ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.12. Sala de Transformación – SET_SERV GENERALES

## 4.12.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: SET Servicios Generales

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 (altura)

- Equipamiento:

  - Potencia total instalada: 3,2 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 1,6 kVA (factor de simultaneidad del 50%)

- Estado actual:

  - Reja de aire en la entrada de puerta de 1m (ancho) x 1m (alto) suficiente.

  - Un ventilador en techo en buen estado.

  - No posee chimenea de ventilación natural para salida pasiva de aire.

## 4.12.2. Trabajo a realizar

- Mantener las rejas de entrada actuales.

- Implementar salida de aire por techo:

  - Tipo: Chimenea metálica vertical con sombrerete y celosías. Según el archivo adjunto: FD_CVM y DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 1 unidad.

  - Área total combinada: 0,75 m².