ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.10. Sala de Transformación – SET_M2

## 4.10.1. Descripción de la instalación actual

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1.600 kVA

  - Potencia total instalada: 3.200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 1.600 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 630 m³

- Estado actual:

  - Posee dos aberturas de entrada de aire ubicadas a 0.5m de altura en la pared longitudinal derecha (vista desde el acceso), de 1,5 m × 1,0 m cada una → área total de entrada: 3,0 m²

  - Carece de aberturas de salida de aire

  - La única pared que da al exterior es la del acceso, adyacente a la pared de entrada de aire, lo cual limita el recorrido horizontal del flujo cruzado, pero gracias a la altura interior de 6 m, existe potencial para circulación vertical por convección si se eleva la salida

## 4.10.2. Trabajo a realizar

Dado que la sala cuenta con aberturas de entrada adecuadas, pero carece de salidas, se implementarán aberturas superiores pasivas que permitan circulación por convección vertical. La disposición en esquina adyacente podría dificultar el flujo cruzado horizontal, pero la altura del recinto favorece la convección térmica ascendente.

- Entrada de aire (nivel medio – ya existente):

  - Dos aberturas de 1,5 m × 1,0 m en pared lateral

  - Área total: 3,0 m²

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de 2 Persianas metálicas con celosías

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total mínima combinada: 2 m²

  - Ubicación: en el sector más elevado disponible de la sala, preferentemente lo más cerca del techo en línea opuesta o diagonal al ingreso de aire

  - Altura efectiva: ≥ 4 m entre borde superior de entrada y borde inferior de salida