ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

Indice

4.1 Introducción General	3

4.2 Documentos Adjuntos	4

4.3. Sala de Transformación – SET_A_ESTAMPADO	5

4.3.1. Descripción de la instalación actual	5

4.3.2. Trabajo a realizar	5

4.4 Sala de Transformación – SET_B_ESTAMPADO	6

4.4.1. Descripción de la instalación actual	6

4.4.2. Trabajo a realizar	6

4.5 Sala de Transformación – SET_C_ESTAMPADO	8

4.5.1. Descripción de la instalación actual	8

4.5.2. Trabajo a realizar	8

4.6. Sala de Transformación – SET_CDM	10

4.6.1. Descripción de la instalación actual	10

4.6.2. Trabajo a realizar	10

4.7. Sala de Transformación – SET_E_COAT	11

4.7.1. Descripción de la instalación actual	11

4.7.2. Trabajo a realizar	11

4.8. Sala de Transformación – SET_ESMALTE	13

4.8.1. Descripción de la instalación actual	13

4.8.2. Trabajo a realizar	13

4.9. Sala de Transformación – SET_M1	15

4.9.1. Descripción de la instalación actual	15

4.9.2. Trabajo a realizar	16

4.10. Sala de Transformación – SET_M2	17

4.10.1. Descripción de la instalación actual	17

4.10.2. Trabajo a realizar	18

4.11. Sala de Transformación – SET_M3	18

4.11.1. Descripción de la instalación actual	18

4.11.2. Trabajo a realizar	19

4.12. Sala de Transformación – SET_SERV GENERALES	19

4.12.1. Descripción de la instalación actual	19

4.12.2. Trabajo a realizar	20

4.1 Introducción General

Este pliego tiene por objeto establecer los criterios técnicos para la adecuación y/o implementación de sistemas de ventilación natural por convección y/o mecánica, en salas de transformación de energía eléctrica. El objetivo es garantizar la correcta disipación del calor generado por los equipos, asegurando condiciones de operación seguras, eficientes y conformes a las normas vigentes.

La ventilación natural por convección se basa en el principio físico de ascenso del aire caliente y entrada de aire frío, mediante aberturas estratégicamente dispuestas en niveles inferior y superior de la sala. Este método favorece el intercambio térmico pasivo sin consumo de energía mecánica, reduciendo así los requerimientos de mantenimiento.

Los criterios de diseño contemplan:

- Normas de referencia que definen parámetros constructivos y ambientales.

- Cálculos termo-fluidodinámicos basados en dimensiones reales, potencia instalada, altura y condiciones térmicas.

- Evaluación del estado actual de cada sala (aberturas, ventiladores en desuso, etc.).

- Trabajo a realizar con dimensiones, ubicación y características constructivas que permitan una renovación de aire suficiente para evitar el sobrecalentamiento.

El criterio de comparación se basará en la relación de capacidad de disipación térmica por cada MVA de demanda máxima simultánea. Se considerará que una sala cumple con los requisitos siempre que dicha relación supere la del caso base de referencia.

Notas:

- Siempre que el ambiente donde se encuentra la subestación transformadora disponga de un hueco disponible en el techo de 0,75 a 1 m de diámetro, se instalará una chimenea vertical con celosías y sombrerete, diseñada para facilitar la salida de aire mediante convección natural. En caso de no contar con dicho hueco en el techo, la salida de aire se realizará a través de persianas metálicas con celosías en una pared, ubicadas a una altura considerablemente mayor que la de la entrada de aire.

- Las entradas de aire se ubicarán en la pared orientada al sur, donde la incidencia solar es reducida y la mayor parte del tiempo permanece a la sombra, lo que favorece el ingreso de aire más fresco y estable. Dichas aberturas deberán disponerse a una altura no menor a 15 cm por encima del nivel del suelo, garantizando así una adecuada captación de aire y evitando la acumulación de suciedad, polvo o ingreso de agua por escorrentía.

- Los extractores actualmente instalados en las salas de transformación no serán reutilizados. En su lugar, se instalarán nuevos equipos que aseguren un funcionamiento adecuado y conforme a normativa.

- El mantenimiento a realizar en las rejas metálicas de entrada de aire se realizará interiormente, por lo que tienen que ser accesibles

- El mantenimiento a realizar en las rejas metálicas de salida de aire se realizará exteriormente, por lo que tienen que ser accesibles.

# 4.2 Documentos Adjuntos

Se adjuntarán al presente pliego los siguientes documentos complementarios:

- FD_CVM: Plano de Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo.

- DU_EF_TS-VEN: Diagrama Unifilar y Esquema Funcional de Tablero de Control de Extractor.

- Anexo de Cálculos de Ventilacion Natural: incluirá el cálculo de caudal, potencia disipada y la relación de dichos valores respecto a 1 MVA.