ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.8. Sala de Transformación – SET_ESMALTE

## 4.8.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector Esmalte – Subestación

- Equipamiento:

  - 3 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 6.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos extractores superiores y una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) para inyección de aire filtrado, ambos sistemas de tipo forzado.

  - El tablero de servicios auxiliares (manual) limita la operatividad del sistema actual. Presenta componentes en corto debido al ingreso de agua, incluyendo el contactor principal.

  - Los ventiladores locales de los transformadores no se encuentran cableados.

  - En función de las condiciones del proyecto, se prescinde del sistema de ventilación forzada y se reemplaza por un sistema de ventilación natural por convección, de carácter pasivo y autónomo.

## 4.8.2. Trabajo a realizar

Se reemplazará completamente el sistema de ventilación forzada existente por un sistema pasivo de ventilación natural por convección, mediante las siguientes intervenciones:

- Reparación y automatización del tablero:

  - Reparar el tablero

  - Automatizar el tablero de control de ventilación con termostatos. Función automática mediante 2 termostatos en diferentes ángulos de las salas a una altura no menor a 3 metros o manual.

- Entrada de aire (nivel inferior):

  - Instalación de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total combinada: 2 m²

  - Ubicación: a no más de 0,5 m del nivel del piso, y en posición opuesta a los puntos de salida, la pared sudeste.

- Salida de aire (nivel superior):

  - Anulación y retiro de extractores

  - Instalación de 2 Persianas metálicas con celosías

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total de salida: 2 m²

  - Ubicación: a una altura de 5.5 m de altura