ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.9. Sala de Transformación – SET_M1

## 4.9.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 1

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 4.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 2.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 8 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 720 m³

- Estado actual:

  - Posee 2 aberturas de entrada de aire con filtro, ubicadas en la parte baja de la sala, de 2 m × 1 m cada una (área total: 4,0 m²)

  - La pared norte está disponible estructuralmente para realizar aberturas de extracción hasta la altura máxima (6 m)

  - Cuenta con un extractor de aire en el techo, asociado a una válvula gravitacional de 2 hojas.

  - Además, integra un módulo de capacitores de compensación automática de factor de potencia, lo cual incrementa la sensibilidad térmica local

  - Actualmente no se conoce el estado de funcionamiento del extractor ni del sistema de accionamiento eléctrico (contactores, relé térmico, termostato)

## 4.9.2. Trabajo a realizar

Se transformará el sistema de salida existente para que opere de forma pasiva por convección natural cuando el ventilador esté apagado, además de asegurar que el extractor funcione correctamente cuando sea requerido.

- Entrada de aire (ya existente):

  - Dos aberturas de 2 m × 1 m (área total: 4 m²) con filtros → Mantener

  - Se recomienda verificar estado de limpieza y permeabilidad de filtros para no limitar el caudal natural

- Salida de aire (intervención principal):

  - Reutilización de los huecos existente en el techo

  - Instalación de chimeneas metálicas verticales de convección natural, con celosías y sombrerete. Según el archivo adjunto: FD_CVM y DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²

- Sistema de ventilación forzada (mantenimiento y contingencia):

  - Verificación del estado del extractor de techo existente:

    - Limpieza, balanceo, rodamientos, aislamiento

    - Revisión eléctrica: alimentación, contactor, relé térmico y termostato

  - Incorporación de un sistema de alarma por activación de relé térmico y/o falla de alimentación eléctrica

    - Señal luminosa o contacto seco para monitoreo remoto (opcional)

- Ventilación localizada:

  - Para el módulo de capacitores, se recomienda prever ventiladores tipo cooler Ø100–150 mm con termostato local, orientados a reforzar la extracción en caso de temperatura elevada puntual