# 4.3. Sala de Transformación – SET_A_ESTAMPADO

## 4.3.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación A

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 7200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3600 kVA (considerando factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Posee dos aberturas en el techo de aproximadamente 75 cm de diámetro con extractores axiales. Estado de funcionamiento: indeterminado.

## 4.3.2. Trabajo a realizar

Se realizará una solución basada en ventilación natural por convección, mediante la incorporación:

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persiana metálica con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0.5 m alto (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

  - Ubicación: Una abertura en el lateral izquierdo y otra en el lateral derecho. Borde inferior a no menos de 15cm del piso.

- Aberturas de salida de aire (nivel superior):

Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²