# 4.8. Sala de Transformación – SET_ESMALTE

## 4.8.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector Esmalte – Subestación

- Equipamiento:

  - 3 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 6.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos extractores superiores y una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) para inyección de aire filtrado, ambos sistemas de tipo forzado.

  - El tablero de servicios auxiliares (manual) limita la operatividad del sistema actual. Presenta componentes en corto debido al ingreso de agua, incluyendo el contactor principal.

  - Los ventiladores locales de los transformadores no se encuentran cableados.

  - En función de las condiciones del proyecto, se prescinde del sistema de ventilación forzada y se reemplaza por un sistema de ventilación natural por convección, de carácter pasivo y autónomo.

## 4.8.2. Trabajo a realizar

- Desmontar el sistema de inyección de aire existente.

- Reemplazar el tablero de extractores, según el archivo:

100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

- Entrada de aire (nivel inferior):

  - Instalación de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total combinada: 2 m²

  - Ubicación: en posición opuesta a los puntos de salida, en la pared sudeste. A no menos de 15 cm del nivel del piso.

- Salida de aire (nivel superior):

  - Reemplazo de extractores existentes.

  - Instalación de 2 Persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total de salida: 2 m²

  - Ubicación: a una altura de 5.5 m de altura