# 4.9. Sala de Transformación – SET_M1

## 4.9.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 1

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 4.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 2.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50% de un transformador)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1260 m³

- Estado actual:

  - Posee 2 aberturas de entrada de aire con filtro, ubicadas en la parte baja de la sala, de 2 m × 1 m cada una (área total: 4,0 m²)

  - Cuenta con dos extractores de aire en el techo, asociado a una válvula gravitacional de 2 hojas.

  - Integra un módulo de capacitores de compensación automática de factor de potencia, lo cual incrementa la sensibilidad térmica local.

  - Actualmente no se conoce el estado de funcionamiento del extractor ni del sistema de accionamiento eléctrico (contactores, relé térmico, termostato).

## 4.9.2. Trabajo a realizar

Se transformará el sistema de salida existente para que opere de forma pasiva por convección natural cuando el ventilador esté apagado, además de asegurar que el extractor funcione correctamente cuando sea requerido.

- Entrada de aire (ya existente):

  - Dos aberturas de 2 m × 1 m (área total: 4 m²) con filtros → Mantener

  - Se reemplazarán los filtros para no limitar el caudal natural.

- Salida de aire (intervención principal):

  - Reutilización de dos huecos existentes en el techo

  - Instalación de chimeneas metálicas verticales, con celosías y sombrerete. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²