ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.7. Sala de Transformación – SET_E_COAT

## 4.7.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de E-Coating – Subestación

- Equipamiento:

  - 4 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 6400 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3200 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Tiene una pequeña entrada de aire en la puerta de 0,7 x 1,2m y con filtros de papel (≈ 0,84 m²) → Mantener.

  - Tiene 2 salidas de aire en el techo mediante extractores con ventiladores axiales en dudoso estado y puertas gravitacionales que se abren solo cuando se encienden los ventiladores.

  - Además de los transformadores (uno de ellos en aceite), la sala contiene múltiples tableros eléctricos de baja tensión, celdas de media tensión, baterías de compensación del factor de potencia y una UPS de 100 kW actualmente fuera de servicio por exceso de temperatura.

  - Esta es una sala con una altísima carga térmica relativa a su volumen, con fuentes de calor activas y distribuidas, y constituye la subestación con mayor necesidad de ventilación efectiva del conjunto analizado.

## 4.7.2. Trabajo a realizar

Dada la insuficiencia tanto en entrada como en salida de aire, se reformará integralmente el sistema de ventilación natural, con las siguientes acciones:

- Entrada de aire (nivel inferior):

  - Apertura de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total de entrada: 2 m²

  - Ubicación: en la pared sur

- Salida de aire (nivel superior):

  - Se cegarán las 2 salidas de aire de extractores existentes a nivel del techo.

  - Instalación de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total combinada: 2 m²

  - Ubicación: a una altura de 5.5 m sobre la pared norte.

- Aclaración:

  - Las mallas IP2 e IP4 de las celosías deben ser removibles desde el exterior.