# 4.5 Sala de Transformación – SET_C_ESTAMPADO

## 4.5.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación C

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 1 transformador de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 5.600 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 2.800 kVA (considerando factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Posee un extractor centrífugo de 7,5 HP ubicado a nivel del piso.

  - El extractor presenta una sola correa suelta y se encuentra fuera de servicio.

  - No se identifican aberturas pasivas (ni entradas ni salidas) activas actualmente.

## 4.5.2. Trabajo a realizar

Se realizará la reconversión completa del sistema, desestimando el extractor centrífugo en desuso, y adoptando ventilación natural pasiva.

- Anulación del extractor existente:

  - Retiro del equipo deteriorado

  - Sellado de su abertura como punto de entrada de aire

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persianas metálicas con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m × 0,5 m (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

- Aberturas de salida de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²