ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.6. Sala de Transformación – SET_CDM

## 4.6.1. Descripción de la instalación actual

- Dimensiones de la sala: 15 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 m (alto)

- Estado actual:

  - Cuenta con una única abertura rectangular de 1,5 m ancho x 0.5 m alto. Área = 0.75 m². En altura correcta, pero de dimensiones reducidas, y entradas de aire inferiores insuficientes para el caudal requerido.

  - Cerramientos deben verificarse para cumplimiento IP20 e IP40.

  - Riesgo potencial de ingreso de aves y roedores por aberturas actuales.

  - Cuenta con 2 extractores actuales opuestos colocados en pared.

## 4.6.2. Trabajo a realizar

  - Sellado de abertura existente como punto de entrada de aire

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persianas metálicas con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m × 0,5 m (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

- Salida de aire (nivel superior):

  - Asegurar cumplimiento de cerramientos con IP20 e IP40 en aberturas de salida, colocar rejillas anti-pájaros y anti-roedores en todas las aberturas.