# 4.10. Sala de Transformación – SET_M2

## 4.10.1. Descripción de la instalación actual

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1.600 kVA

  - Potencia total instalada: 3.200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 800 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 630 m³

- Estado actual:

  - Posee dos aberturas de entrada de aire ubicadas a 0.5m de altura en la pared longitudinal derecha (vista desde el acceso), de 1,5 m × 1,0 m cada una → área total de entrada: 3,0 m²

  - Carece de aberturas de salida de aire.

  - La única pared que da al exterior es la del acceso, adyacente a la pared de entrada de aire, esta limita el recorrido horizontal del flujo cruzado, pero gracias a la altura interior (6m), existe potencial para circulación vertical por convección si se eleva la salida.

## 4.10.2. Trabajo a realizar

Dado que la sala cuenta con aberturas de entrada adecuadas, pero carece de salidas, se implementarán aberturas superiores pasivas que permitan circulación por convección vertical:

- Entrada de aire (nivel medio – ya existente):

  - Dos aberturas de 1,5 m × 1,0 m en pared lateral

  - Área total: 3,0 m²

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de chimenea metálica vertical, con celosías y sombrerete. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Área total: 0,75 m²