# 4.12. Sala de Transformación – SET_SERV GENERALES

## 4.12.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: SET Servicios Generales

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 (altura)

- Equipamiento:

  - Potencia total instalada: 3.200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 800 kVA (factor de simultaneidad del 50% de un transformador)

- Estado actual:

  - Reja de aire en la entrada de puerta de 1m (ancho) x 1m (alto) con celosías; es suficiente.

  - Un ventilador en techo en buen estado.

  - No posee chimenea de ventilación natural para salida pasiva de aire.

## 4.12.2. Trabajo a realizar

- Mantener las rejas de entrada actuales:

  - Colocar mallas IP2 e IP4.

- Implementar salida de aire por techo:

  - Tipo: Chimenea metálica vertical con sombrerete y celosías. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 1 unidad.

  - Área total combinada: 0,75 m².