ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.3. Sala de Transformación – SET_A_ESTAMPADO

## 4.3.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación A

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 7200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3600 kVA (considerando factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - No posee aberturas de entrada ni de salida de aire natural.

  - No se identifican sistemas de extracción activa en funcionamiento.

## 4.3.2. Trabajo a realizar

Se realizará una solución basada en ventilación natural por convección, mediante la incorporación de:

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persiana metálica con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0.5 m alto (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

  - Ubicación: una abertura encontrada en el lateral izquierdo y otra en el lateral derecho

- Aberturas de salida de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo. Según el archivo adjunto: FD_CVM y DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²