ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.11. Sala de Transformación – SET_M3

## 4.11.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 3

- Dimensiones: 8 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto).

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 3200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 1600 kVA (factor de simultaneidad del 50%)

- Volumen interior: 720 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos aberturas inferiores de entrada de aire ubicadas en la pared adyacente a la puerta de acceso.

  - Cada abertura es de aproximadamente 1,5 m × 1,0 m (≈ 1,50 m² cada una, total ≈ 3,00 m²).

  - Carece de aberturas superiores para salida de aire caliente.

  - La única pared que da al exterior es la de la puerta de entrada, próxima a las aberturas de entrada de aire.

  - Debido a la altura del ambiente (6 m) se puede lograr circulación cruzada suficiente si se implementa salida en altura.

## 4.11.2. Trabajo a realizar

Dado que las entradas de aire inferiores ya existen y cumplen con el área mínima, se intervendrá únicamente en la salida de aire mediante:

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de chimenea metálica vertical de convección natural, con celosías y sombrerete. Según el archivo adjunto: FD_CVM y DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 1

  - Área total de salida: 0,75 m²