# 4.11. Sala de Transformación – SET_M3

## 4.11.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 3

- Dimensiones: 7 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto).

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 3200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 800 kVA (factor de simultaneidad del 50% de un transformador)

- Volumen interior: 630 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos aberturas inferiores de entrada de aire ubicadas en la pared adyacente a la puerta de acceso.

  - Cada abertura es de aproximadamente 1,5 m × 1,0 m (≈ 1,50 m² cada una, total ≈ 3,00 m²).

  - Posee un extractor con válvulas gravitacionales.

  - La única pared que da al exterior es la de la puerta de entrada, próxima a las aberturas de entrada de aire.

## 4.11.2. Trabajo a realizar

Dado que las entradas de aire inferiores ya existen y cumplen con el área mínima, se intervendrá únicamente en la salida de aire mediante:

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de chimenea metálica vertical de convección natural, con celosías y sombrerete. Según el archivo adjunto:

100-1982-629493-CVM y 100-1982-629493-DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 1

  - Área total de salida: 0,75 m²