ESPECIFICACIONES LICITATORIAS OBRA: Ventilacion por Conveccion Natural

Lugar: Planta Pacheco. S.O. Nº: XXXXXX Req. Nº: XXXXX / XXXXX Tarea Nº: XXXX

| Rev. | Descripción | Fecha | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Para Licitación | 26/08/2025 | XX | XX | XX |

# 4.4 Sala de Transformación – SET_B_ESTAMPADO

## 4.4.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación B

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 7200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3600 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos aberturas inferiores de entrada de aire ubicadas en la pared Este, provenientes de la planta.

  - Cada abertura es de aproximadamente 1,3 m × 1,3 m (≈ 1,69 m² cada una, total ≈ 3,38 m²).

  - Carece de aberturas superiores para salida de aire.

  - No se identifican extractores activos en operación.

## 4.4.2. Trabajo a realizar

Dado que las entradas de aire inferiores existen, pero no son aptas, se intervendrá el sistema de entrada y salida de aire, mediante lo siguiente:

- Anulación de entradas existentes:

  - Se cegarán las entradas de aire ubicadas en la pared Este y se abrirán dos aberturas en la pared sur para la entrada de aire.

- Implementación de entradas de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persiana metálica con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total de entrada:  2 m²

- Implementación de salidas de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo. Según el archivo adjunto: FD_CVM y DU_EF_TS-VEN.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: = 1,5 m²