FORD - SETs

Pacheco, Provincia de Buenos Aires

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VENTILACION POR CONVECCION NATURAL

Indice

1. Introducción General	2

2. Sala de Transformación – SET_A_ESTAMPADO	4

2.1. Descripción de la instalación actual	4

2.2. Trabajo a realizar	5

3. Sala de Transformación – SET_B_ESTAMPADO	6

3.1. Descripción de la instalación actual	6

3.2. Trabajo a realizar	6

4. Sala de Transformación – SET_C_ESTAMPADO	8

4.1. Descripción de la instalación actual	8

4.2. Trabajo a realizar	8

5. Sala de Transformación – SET_CDM	9

5.1. Descripción de la instalación actual	9

5.2. Trabajo a realizar	10

6. Sala de Transformación – SET_E_COAT	10

6.1. Descripción de la instalación actual	10

6.2. Trabajo a realizar	11

7. Sala de Transformación – SET_ESMALTE	12

7.1. Descripción de la instalación actual	12

7.2. Trabajo a realizar	13

8. Sala de Transformación – SET_M1	14

8.1. Descripción de la instalación actual	14

8.2. Trabajo a realizar	14

Sala de Transformación – SET_M2	16

9.1. Descripción de la instalación actual	16

9.2. Trabajo a relizar	16

10. Sala de Transformación – SET_M3	17

10.1. Descripción de la instalación actual	17

10.2. Trabajo a realizar	18

11. Sala de Transformación – SET_SERV GENERALES	19

11.1. Descripción de la instalación actual	19

11.2. Trabajo a realizar	19

# 1. Introducción General

Este pliego tiene por objeto establecer los criterios técnicos para la adecuación y/o implementación de sistemas de ventilación natural por convección en salas de transformación de energía eléctrica. El objetivo es garantizar la correcta disipación del calor generado por los equipos, asegurando condiciones de operación seguras, eficientes y conformes a las normas vigentes.

La ventilación natural por convección se basa en el principio físico de ascenso del aire caliente y entrada de aire frío, mediante aberturas estratégicamente dispuestas en niveles inferior y superior de la sala. Este método favorece el intercambio térmico pasivo sin consumo de energía mecánica, reduciendo así los requerimientos de mantenimiento.

Los criterios de diseño contemplan:

- Normas de referencia que definen parámetros constructivos y ambientales.

- Cálculos termo-fluidodinámicos basados en dimensiones reales, potencia instalada, altura y condiciones térmicas.

- Evaluación del estado actual de cada sala (aberturas, ventiladores en desuso, etc.).

- Propuesta de adecuación con dimensiones, ubicación y características constructivas que permitan una renovación de aire suficiente para evitar el sobrecalentamiento.

Para el dimensionamiento, no se empleará como referencia el número de renovaciones de aire por hora de salas de transformación de distribución pública, dado que estas poseen un volumen significativamente menor y valores de renovación proporcionalmente más altos, sin que ello implique mayor capacidad de disipación térmica.

En su lugar, el criterio de comparación se basará en la relación de capacidad de disipación térmica por cada MVA de demanda máxima simultánea, indicador que refleja de manera directa la eficiencia de la ventilación natural. Se considerará que una sala cumple con los requisitos siempre que dicha relación supere la del caso base de referencia.

Notas:

- Siempre que el ambiente donde se encuentra la subestación transformadora disponga de un hueco disponible en el techo de 0,75m de diámetro, se instalará una chimenea vertical con celosías y sombrerete, diseñada para facilitar la salida de aire mediante convección natural. En caso de no contar con dicho hueco en el techo, la salida de aire se realizará a través de persianas metálicas con celosías, ubicadas a una altura considerablemente mayor que la de la entrada de aire.

- Se revisarán todos los extractores existentes. Aquellos que se encuentren en buen estado serán reutilizados, adaptándolos para su funcionamiento con chimenea vertical provista de celosías, conforme a los requerimientos del presente pliego.

- Las entradas de aire se ubicarán en la pared orientada al sur, donde la incidencia solar es reducida y la mayor parte del tiempo permanece a la sombra, lo que favorece el ingreso de aire más fresco y estable. Dichas aberturas deberán disponerse a una altura no menor a 15 cm por encima del nivel del suelo, garantizando así una adecuada captación de aire y evitando la acumulación de suciedad, polvo o ingreso de agua por escorrentía.

- Se adjuntarán al presente pliego los siguientes documentos complementarios:

- Plano unifilar: representará la disposición y conexiones principales del sistema, incluyendo el detalle de operación automática (con termostato) y manual.

- Esquema funcional: mostrará el funcionamiento general del sistema, contemplando igualmente la operación automática (con termostato) y manual.

- Anexo de cálculos: incluirá el cálculo de caudal, potencia disipada y la relación de dichos valores respecto a 1 MVA.

# 2. Sala de Transformación – SET_A_ESTAMPADO

## 2.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación A

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 7200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3600 kVA (considerando factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - No posee aberturas de entrada ni de salida de aire natural.

  - No se identifican sistemas de extracción activa en funcionamiento.

## 2.2. Trabajo a realizar

Se realizará una solución basada en ventilación natural por convección, mediante la incorporación de:

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persiana metálica con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0.5 m alto (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

  - Ubicación: una abertura se encontrada en el lateral izquierdo y otra en el lateral derecho

- Aberturas de salida de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²

# 3. Sala de Transformación – SET_B_ESTAMPADO

## 3.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación B

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 7200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3600 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos aberturas inferiores de entrada de aire ubicadas en la pared Este, provenientes de la planta.

  - Cada abertura es de aproximadamente 1,3 m × 1,3 m (≈ 1,69 m² cada una, total ≈ 3,38 m²).

  - Carece de aberturas superiores para salida de aire.

  - No se identifican extractores activos en operación.

## 3.2. Trabajo a realizar

Dado que las entradas de aire inferiores existen, pero no son aptas, se intervendrá el sistema de entrada y salida de aire, mediante lo siguiente:

- Anulación de entradas existentes:

  - Se cegarán las entradas de aire ubicadas en la pared Este y se abrirán dos aberturas en la pared sur para la entrada de aire.

- Implementación de entradas de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persiana metálica con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total de entrada:  2 m²

- Implementación de salidas de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: = 1,5 m²

# 4. Sala de Transformación – SET_C_ESTAMPADO

## 4.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de Estampado – Subestación C

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2000 kVA

  - 1 transformador de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 5.600 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 2.800 kVA (considerando factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Posee un extractor centrífugo de 7,5 HP ubicado a nivel del piso

  - El extractor presenta una sola correa suelta y se encuentra fuera de servicio desde hace tiempo.

  - No se identifican aberturas pasivas (ni entradas ni salidas) activas actualmente

## 4.2. Trabajo a realizar

Se realizará la reconversión completa del sistema, desestimando el extractor centrífugo en desuso, y adoptando ventilación natural pasiva. La propuesta es:

- Anulación del extractor existente:

  - Retiro del equipo deteriorado

  - Sellado de su abertura como punto de entrada de aire

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persianas metálicas con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m × 0,5 m (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

- Aberturas de salida de aire (nivel superior):

  - Tipo: Chimeneas metálicas verticales con sombrerete y celosías de salida sobre techo.

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²

# 5. Sala de Transformación – SET_CDM

## 5.1. Descripción de la instalación actual

- Dimensiones de la sala: 15 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 m (alto)

- Estado actual:

  - Cuenta con una única abertura rectangular de 1,5 m ancho x 0.5 m alto. Área = 0.75 m². En altura correcta, pero de dimensiones reducidas, y entradas de aire inferiores insuficientes para el caudal requerido.

  - Cerramientos deben verificarse para cumplimiento IP20 e IP40.

  - Riesgo potencial de ingreso de aves y roedores por aberturas actuales.

  - Cuenta con 2 extractores actuales opuestos colocados en pared.

## 5.2. Trabajo a realizar

  - Sellado de abertura existente como punto de entrada de aire

- Aberturas de entrada de aire (nivel inferior):

  - Tipo: Persianas metálicas con celosías.

  - Cantidad: 2

  - Dimensiones mínimas: 2 m × 0,5 m (cada una)

  - Área total de entrada: 2 m²

- Salida de aire (nivel superior):

  - Asegurar cumplimiento de cerramientos con IP20 e IP40 en aberturas de salida, colocar rejillas anti-pájaros y anti-roedores en todas las aberturas.

  - Revisar el funcionamiento de ambos extractores actuales para ver si se puede lograr su reutilización.

# 6. Sala de Transformación – SET_E_COAT

## 6.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector de E-Coating – Subestación

- Equipamiento:

  - 4 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 6400 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3200 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Tiene una pequeña entrada de aire en la puerta de 0,7 x 1,2m y con filtros de papel

  - Tiene 2 salidas de aire en el techo mediante extractores con ventiladores axiales en dudoso estado y puertas gravitacionales que se abren solo cuando se encienden los ventiladores.

  - Además de los transformadores (uno de ellos en aceite), la sala contiene múltiples tableros eléctricos de baja tensión, celdas de media tensión, baterías de compensación del factor de potencia y una UPS de 100 kW actualmente fuera de servicio por exceso de temperatura.

  - En resumen, esta es una sala con una altísima carga térmica relativa a su volumen, con fuentes de calor activas y distribuidas, y constituye la subestación con mayor necesidad de ventilación efectiva del conjunto analizado.

## 6.2. Trabajo a realizar

Dada la insuficiencia tanto en entrada como en salida de aire, se reformará integralmente el sistema de ventilación natural, con las siguientes acciones:

- Entrada de aire (nivel inferior):

  - Apertura de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total de entrada: 2 m²

  - Ubicación: en la pared sur

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total combinada: 2 m²

  - Ubicación: a una altura de 5.5 m sobre la pared norte.

# 7. Sala de Transformación – SET_ESMALTE

## 7.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Sector Esmalte – Subestación

- Equipamiento:

  - 3 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 6.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 3.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 14 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 1.260 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos extractores superiores y una Unidad de Tratamiento de Aire (UTA) para inyección de aire filtrado, ambos sistemas de tipo forzado.

  - El tablero de servicios auxiliares (manual) limita la operatividad del sistema actual. Presenta componentes en corto debido al ingreso de agua, incluyendo el contactor principal.

  - Los ventiladores locales de los transformadores no se encuentran cableados.

  - En función de las condiciones del proyecto, se prescinde del sistema de ventilación forzada y se reemplaza por un sistema de ventilación natural por convección, de carácter pasivo y autónomo.

## 7.2. Trabajo a realizar

Se reemplazará completamente el sistema de ventilación forzada existente por un sistema pasivo de ventilación natural por convección, mediante las siguientes intervenciones:

- Reparación y automatización del tablero:

  - Reparar el tablero

  - Automatizar el tablero de control de ventilación con termostatos. Función automática mediante 2 termostatos en diferentes ángulos de las salas a una altura no menor a 3 metros o manual.

- Entrada de aire (nivel inferior):

  - Instalación de 2 persianas metálicas rectangulares fijas, con celosías.

  - Dimensiones mínimas de cada una: 2 m de ancho × 0,5 m de alto (área unitaria: 1 m²)

  - Área total combinada: 2 m²

  - Ubicación: a no más de 0,5 m del nivel del piso, y en posición opuesta a los puntos de salida, la pared sudeste.

- Salida de aire (nivel superior):

  - Anulación y retiro de extractores

  - Instalación de 2 Persianas metálicas con celosías

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total de salida: 2 m²

  - Ubicación: a una altura de 5.5 m de altura

# 8. Sala de Transformación – SET_M1

## 8.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 1

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 2.000 kVA

  - Potencia total instalada: 4.000 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 2.000 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 8 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 720 m³

- Estado actual:

  - Posee 2 aberturas de entrada de aire con filtro, ubicadas en la parte baja de la sala, de 2 m × 1 m cada una (área total: 4,0 m²)

  - La pared norte está disponible estructuralmente para realizar aberturas de extracción hasta la altura máxima (6 m)

  - Cuenta con un extractor de aire en el techo, asociado a una válvula gravitacional de 2 hojas.

  - Además, integra un módulo de capacitores de compensación automática de factor de potencia, lo cual incrementa la sensibilidad térmica local

  - Actualmente no se conoce el estado de funcionamiento del extractor ni del sistema de accionamiento eléctrico (contactores, relé térmico, termostato)

## 8.2. Trabajo a realizar

Se transformará el sistema de salida existente para que opere de forma pasiva por convección natural cuando el ventilador esté apagado, además de asegurar que el extractor funcione correctamente cuando sea requerido.

- Entrada de aire (ya existente):

  - Dos aberturas de 2 m × 1 m (área total: 4 m²) con filtros → Mantener

  - Se recomienda verificar estado de limpieza y permeabilidad de filtros para no limitar el caudal natural

- Salida de aire (intervención principal):

  - Reutilización de los huecos existente en el techo

  - Instalación de chimeneas metálicas verticales de convección natural, con celosías y sombrerete

  - Cantidad: 2

  - Área total de salida: 1,5 m²

- Sistema de ventilación forzada (mantenimiento y contingencia):

  - Verificación del estado del extractor de techo existente:

    - Limpieza, balanceo, rodamientos, aislamiento

    - Revisión eléctrica: alimentación, contactor, relé térmico y termostato

  - Incorporación de un sistema de alarma por activación de relé térmico y/o falla de alimentación eléctrica

    - Señal luminosa o contacto seco para monitoreo remoto (opcional)

- Ventilación localizada:

  - Para el módulo de capacitores, se recomienda prever ventiladores tipo cooler Ø100–150 mm con termostato local, orientados a reforzar la extracción en caso de temperatura elevada puntual

# Sala de Transformación – SET_M2

## 9.1. Descripción de la instalación actual

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1.600 kVA

  - Potencia total instalada: 3.200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 1.600 kVA (con factor de simultaneidad del 50%)

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto)

- Volumen interior: 630 m³

- Estado actual:

  - Posee dos aberturas de entrada de aire ubicadas a 0.5m de altura en la pared longitudinal derecha (vista desde el acceso), de 1,5 m × 1,0 m cada una → área total de entrada: 3,0 m²

  - Carece de aberturas de salida de aire

  - La única pared que da al exterior es la del acceso, adyacente a la pared de entrada de aire, lo cual limita el recorrido horizontal del flujo cruzado, pero gracias a la altura interior de 6 m, existe potencial para circulación vertical por convección si se eleva la salida

## 9.2. Trabajo a realizar

Dado que la sala cuenta con aberturas de entrada adecuadas, pero carece de salidas, se implementarán aberturas superiores pasivas que permitan circulación por convección vertical. La disposición en esquina adyacente podría dificultar el flujo cruzado horizontal, pero la altura del recinto favorece la convección térmica ascendente.

- Entrada de aire (nivel medio – ya existente):

  - Dos aberturas de 1,5 m × 1,0 m en pared lateral

  - Área total: 3,0 m²

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de 2 Persianas metálicas con celosías

  - Dimensiones mínimas: 2 m ancho × 0,5 m alto (cada una)

  - Área total mínima combinada: 2 m²

  - Ubicación: en el sector más elevado disponible de la sala, preferentemente lo más cerca del techo en línea opuesta o diagonal al ingreso de aire

  - Altura efectiva: ≥ 4 m entre borde superior de entrada y borde inferior de salida

# 10. Sala de Transformación – SET_M3

## 10.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: Subestación Montaje 3

- Dimensiones: 8 m (ancho) × 15 m (largo) × 6 m (alto).

- Equipamiento:

  - 2 transformadores de 1600 kVA

  - Potencia total instalada: 3200 kVA

  - Potencia efectiva a disipar: 1600 kVA (factor de simultaneidad del 50%)

- Volumen interior: 720 m³

- Estado actual:

  - Cuenta con dos aberturas inferiores de entrada de aire ubicadas en la pared adyacente a la puerta de acceso.

  - Cada abertura es de aproximadamente 1,5 m × 1,0 m (≈ 1,50 m² cada una, total ≈ 3,00 m²).

  - Carece de aberturas superiores para salida de aire caliente.

  - La única pared que da al exterior es la de la puerta de entrada, próxima a las aberturas de entrada de aire.

  - Debido a la altura del ambiente (6 m) se puede lograr circulación cruzada suficiente si se implementa salida en altura.

## 10.2. Trabajo a realizar

Dado que las entradas de aire inferiores ya existen y cumplen con el área mínima, se intervendrá únicamente en la salida de aire mediante:

- Salida de aire (nivel superior):

  - Instalación de chimenea metálica vertical de convección natural, con celosías y sombrerete

  - Cantidad: 1

  - Área total de salida: 0,75 m²

# 11. Sala de Transformación – SET_SERV GENERALES

## 11.1. Descripción de la instalación actual

- Ubicación: SET Servicios Generales

- Dimensiones de la sala: 7 m (ancho) × 14 m (largo) x 6 (altura)

- Equipamiento:

  - X transformadores de X kVA

  - Potencia total instalada: X kVA

  - Potencia efectiva a disipar: X kVA (factor de simultaneidad del 50%)

- Estado actual:

  - Reja de aire en la entrada de puerta de 1m (ancho) x 1m (alto) suficiente.

  - Un ventilador en techo en buen estado.

  - No posee chimenea de ventilación natural para salida pasiva de aire.

## 11.2. Trabajo a realizar

- Mantener las rejas de entrada actuales.

- Implementar salida de aire por techo:

  - Tipo: Chimenea metálica vertical con sombrerete y celosías.

  - Cantidad: 1 unidad.

  - Área total combinada: 0,75 m².